**Informácia o vypúšťaní znečistenia do vôd – 2023**

**Výsledky meraní kvality vypúšťanej odpadovej vody z MBCHČOV**

**Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | | | **pH** | | **CHSKcr** | | **BSK5** | | **NL** | | **RL550** | | **NEL** | | **N-NH4+** | | **AOX** | |
| **Dátum** | | | Limit (mg/l) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6,0 - 9,0 | | 30 | | 15 | | 20 | | 800 | | 0,5 | | 4 | | 0,085 | |
| 12.1.2023 | | | **8,11** | | **11,3** | | **2,83** | | **2,5** | | **480** | | **< 0,05** | | **0,54** | | **0,008** | |
| 19.1.2023 | | | **8,19** | | **15,6** | | **1,93** | | **3,5** | | **384** | | **0,14** | | **0,27** | | **< 0,004** | |
| 2.2.2023 | | | **8,0** | | **17,8** | | **2,77** | | **3** | | **416** | | **< 0,05** | | **1** | | **0,013** | |
| 16.2.2023 | | | **8,06** | | **24,7** | | **3,62** | | **4,3** | | **452** | | **< 0,05** | | **1,78** | | **0,005** | |
| 2.3.2023 | | | **8,01** | | **15,8** | | **2,01** | | **< 2** | | **342** | | **< 0,05** | | **0,81** | | **0,006** | |
| 23.3.2023 | | | **7,98** | | **12,2** | | **3,41** | | **3,6** | | **426** | | **0,08** | | **0,82** | | **0,009** | |
| 4.4.2023 | | | **8,07** | | **6,6** | | **3,84** | | **2,6** | | **396** | | **< 0,05** | | **0,51** | | **0,006** | |
| 20.4.2023 | | | **8,01** | | **8,3** | | **2,85** | | **3,2** | | **494** | | **< 0,05** | | **0,99** | | **0,005** | |
| 4.5.2023 | | | **7,97** | | **6** | | **1,78** | | **< 2** | | **252** | | **< 0,05** | | **0,38** | | **< 0,004** | |
| 18.5.2023 | | | **7,74** | | **16,4** | | **1,82** | | **< 2** | | **292** | | **< 0,05** | | **1,07** | | **0,005** | |
| 8.6.2023 | | | **7,61** | | **16,3** | | **4,08** | | **6,4** | | **424** | | **0,06** | | **0,33** | | **0,008** | |
| 22.6.2023 | | | **7,98** | | **12,8** | | **1,62** | | **< 2** | | **316** | | **0,08** | | **0,21** | | **0,015** | |
| 4.7.2023 | | | **8,09** | | **9,9** | | **1,77** | | **< 2** | | **406** | | **0,08** | | **0,21** | | **0,004** | |
| 13.7.2023 | | | **8,07** | | **21,6** | | **2,74** | | **2,6** | | **488** | | **0,11** | | **0,62** | | **0,009** | |
| 3.8.2023 | | | **7,95** | | **11,5** | | **2,23** | | **6,8** | | **270** | | **0,09** | | **0,22** | | **0,004** | |
| 17.8.2023 | | | **8,08** | | **12,8** | | **2,22** | | **2,8** | | **480** | | **0,17** | | **0,43** | | **0,014** | |
| 6.9.2023 | | | **8,14** | | **14,8** | | **2,31** | | **2,8** | | **506** | | **< 0,05** | | **0,4** | | **0,006** | |
| 20.9.2023 | | | **7,89** | | **12,9** | | **2,89** | | **< 2** | | **356** | | **< 0,05** | | **1,29** | | **0,015** | |
| 5.10.2023 | | | **7,97** | | **23,9** | | **2,72** | | **2** | | **434** | | **0,07** | | **1,02** | | **0,019** | |
| 19.10.2023 | | | **7,99** | | **19,2** | | **2,24** | | **3** | | **512** | | **< 0,05** | | **1,02** | | **0,005** | |
| 9.11.2023 | | | **8,02** | | **16** | | **4,45** | | **3,2** | | **428** | | **< 0,05** | | **0,95** | | **0,01** | |
| 22.11.2023 | | | **8,06** | | **11,3** | | **1,47** | | **< 2** | | **380** | | **0,1** | | **0,31** | | **0,007** | |
| 7.12.2023 | | | **8,09** | | **7,5** | | **3,81** | | **3,6** | | **468** | | **< 0,05** | | **0,84** | | **0,023** | |
| 14.12.2023 | | | **7,9** | | **10,7** | | **3,22** | | **3,2** | | **302** | | **< 0,05** | | **1,86** | | **0,025** | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Množstvo vypustenej OV (m3/mesiac)** | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **spolu**  **m3/rok** |
| 01 | 02 | | 03 | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| **86008** | **76528** | | **96470** | **73230** | | **75543** | | **66298** | | **49564** | | **109330** | | **65686** | | **68146** | | **110833** | | **124840** | | **1002476** |

**V zmysle integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, v znení jeho neskorších zmien, vypúšťa Continental Tires Slovakia, s.r.o. odpadové vody z mechanicko-biologicko-chemickej ČOV do recipientu - derivačného kanála Váhu.**

**Rozbory kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané 2x mesačne akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB Žilina.**