**Informácia o vypúšťaní znečistenia do vôd – 2023**

**Výsledky meraní kvality vypúšťanej odpadovej vody z MBCHČOV**

**Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovateľ** | **pH** | **CHSKcr** | **BSK5** | **NL** | **RL550** | **NEL** | **N-NH4+** | **AOX** |
| **Dátum** | Limit (mg/l) |
| 6,0 - 9,0 | 30 | 15 | 20 | 800 | 0,5 | 4 | 0,085 |
| 12.1.2023 | **8,11** | **11,3** | **2,83** | **2,5** | **480** | **< 0,05** | **0,54** | **0,008** |
| 19.1.2023 | **8,19** | **15,6** | **1,93** | **3,5** | **384** | **0,14** | **0,27** | **< 0,004** |
| 2.2.2023 | **8,0** | **17,8** | **2,77** | **3** | **416** | **< 0,05** | **1** | **0,013** |
| 16.2.2023 | **8,06** | **24,7** | **3,62** | **4,3** | **452** | **< 0,05** | **1,78** | **0,005** |
| 2.3.2023 | **8,01** | **15,8** | **2,01** | **< 2** | **342** | **< 0,05** | **0,81** | **0,006** |
| 23.3.2023 | **7,98** | **12,2** | **3,41** | **3,6** | **426** | **0,08** | **0,82** | **0,009** |
| 4.4.2023 | **8,07** | **6,6** | **3,84** | **2,6** | **396** | **< 0,05** | **0,51** | **0,006** |
| 20.4.2023 | **8,01** | **8,3** | **2,85** | **3,2** | **494** | **< 0,05** | **0,99** | **0,005** |
| 4.5.2023 | **7,97** | **6** | **1,78** | **< 2** | **252** | **< 0,05** | **0,38** | **< 0,004** |
| 18.5.2023 | **7,74** | **16,4** | **1,82** | **< 2** | **292** | **< 0,05** | **1,07** | **0,005** |
| 8.6.2023 | **7,61** | **16,3** | **4,08** | **6,4** | **424** | **0,06** | **0,33** | **0,008** |
| 22.6.2023 | **7,98** | **12,8** | **1,62** | **< 2** | **316** | **0,08** | **0,21** | **0,015** |
| 4.7.2023 | **8,09** | **9,9** | **1,77** | **< 2** | **406** | **0,08** | **0,21** | **0,004** |
| 13.7.2023 | **8,07** | **21,6** | **2,74** | **2,6** | **488** | **0,11** | **0,62** | **0,009** |
| 3.8.2023 | **7,95** | **11,5** | **2,23** | **6,8** | **270** | **0,09** | **0,22** | **0,004** |
| 17.8.2023 | **8,08** | **12,8** | **2,22** | **2,8** | **480** | **0,17** | **0,43** | **0,014** |
| 6.9.2023 | **8,14** | **14,8** | **2,31** | **2,8** | **506** | **< 0,05** | **0,4** | **0,006** |
| 20.9.2023 | **7,89** | **12,9** | **2,89** | **< 2** | **356** | **< 0,05** | **1,29** | **0,015** |
| 5.10.2023 | **7,97** | **23,9** | **2,72** | **2** | **434** | **0,07** | **1,02** | **0,019** |
| 19.10.2023 | **7,99** | **19,2** | **2,24** | **3** | **512** | **< 0,05** | **1,02** | **0,005** |
| 9.11.2023 | **8,02** | **16** | **4,45** | **3,2** | **428** | **< 0,05** | **0,95** | **0,01** |
| 22.11.2023 | **8,06** | **11,3** | **1,47** | **< 2** | **380** | **0,1** | **0,31** | **0,007** |
| 7.12.2023 | **8,09** | **7,5** | **3,81** | **3,6** | **468** | **< 0,05** | **0,84** | **0,023** |
| 14.12.2023 | **7,9** | **10,7** | **3,22** | **3,2** | **302** | **< 0,05** | **1,86** | **0,025** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Množstvo vypustenej OV (m3/mesiac)** |   |   |   |   |   |   |   | **spolu****m3/rok** |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| **86008** | **76528**  | **96470**  | **73230**  | **75543**  | **66298**  | **49564**  | **109330**  | **65686**  | **68146**  | **110833**  | **124840**  | **1002476** |

**V zmysle integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, v znení jeho neskorších zmien, vypúšťa Continental Tires Slovakia, s.r.o. odpadové vody z mechanicko-biologicko-chemickej ČOV do recipientu - derivačného kanála Váhu.**

**Rozbory kvality vypúšťanej odpadovej vody sú vykonávané 2x mesačne akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB Žilina.**